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	ИНН 7813386522 / КПП 781301001
Р/с 40702810600022234464 Петербургский филиал

ЗАО "ЮниКредит Банк" г. Санкт-Петербург    

К/с 30101810800000000858, БИК 044030858




Качественный и количественный состав выхлопных газов 

воздухонагревателей NORGAS серии «CP»
	
	
	Натуральный газ - G20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	gas rate
m3/hr
	
	Heater
	CO
0% O2
ppm
	CO
0% O2
mg/MJ
	CO2 Exhaust  %
	Nox
0% O2
ppm
	Nox
0% O2
mg/MJ
	SO2
	Exhaust volume  m3/hr
	Exhaust temperature
°C
	CO
ppm measured

	3.4
	
	CPG 100
	13.1
	0.48
	9.0
	NC
	31.8
	Trace
	50.3
	170
	10

	5.12
	
	CPG 150
	13.1
	0.48
	9.0
	NC
	32.8
	Trace
	75.8
	170
	10

	7.08
	
	CPG 200
	14.4
	0.53
	8.2
	NC
	30.8
	Trace
	115.1
	240
	10

	10.89
	
	CPG 300
	12.6
	0.46
	9.4
	NC
	33.3
	Trace
	154.5
	260
	10

	14.14
	
	CPG 400
	13.0
	0.48
	9,1
	NC
	31.8
	Trace
	207.2
	230
	10

	17.86
	
	CPG 500
	13.1
	0.48
	9.0
	NC
	32.8
	Trace
	264.7
	260
	10

	21.39
	
	CPG 600
	13.9
	0.51
	8.5
	NC
	31.3
	Trace
	335.6
	245
	10

	25.15
	
	CPG 700
	13.3
	0.49
	8.9
	NC
	33.8
	Trace
	376.9
	260
	10

	28.2
	
	CPG 800
	13.0
	0.48
	9.1
	NC
	34.3
	Trace
	413.3
	300
	10

	35.25
	
	CPG 1000
	12.4
	0.46
	9.5
	NC
	35.9
	Trace
	494.9
	331
	10

	41.9
	
	CPG 1250
	12.4
	0.46
	9,5
	NC
	34.8
	Trace
	621.0
	320
	10

	50.3
	
	CPG 1500
	12.8
	0.47
	9.2
	NC
	35.1
	Trace
	745.4
	275
	10

	67.0
	
	CPG 2000
	12.6
	0.46
	9.4
	NC
	34.2
	Trace
	992.9
	270
	10

	83.7
	
	CPG 2700
	13.0
	0.48
	9.1
	NC
	35.2
	Trace
	1240.4
	276
	10

	100.6
	
	CPG 3000
	12.7
	0.47
	9.3
	NC
	35.0
	Trace
	1490.9
	271
	10

	117.3
	
	CPG 3400
	12.8
	0.47
	9.2
	NC
	34.8
	Trace
	1738.4
	282
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сжиженный газ - G31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	gas rate
m3/hr
	
	Heater
	CO
0% O2
ppm
	CO
0% O2
mg/MJ
	CO2 Exhaust  %
	Nox
0% O2
ppm
	Nox
0% O2
mg/MJ
	SO2
	Exhaust volume  m3/hr
	Exhaust temperature
°C
	CO
ppm measured

	1.31
	
	CPG 100
	15.5
	0.22
	8.9
	NC
	32.1
	Trace
	52.0
	185
	10

	1.98
	
	CPG 150
	13.9
	0.20
	9.9
	NC
	33.0
	Trace
	70.7
	180
	10

	2.74
	
	CPG 200
	14.8
	0.21
	9.3
	NC
	31.1
	Trace
	104.1
	250
	10

	4.21
	
	CPG 300
	12.8
	0.18
	10.8
	NC
	33.6
	Trace
	137.8
	260
	10

	5.47
	
	CPG 400
	14.1
	0.20
	9.8
	NC
	32.1
	Trace
	197.3
	250
	10

	6.90
	
	CPG 500
	14.1
	0.20
	9.8
	NC
	33.0
	Trace
	248.8
	260
	10

	8.27
	
	CPG 600
	13.5
	0.19
	10.2
	NC
	31.6
	Trace
	286.5
	245
	10

	9.72
	
	CPG 700
	13.5
	0.19
	10.2
	NC
	34.0
	Trace
	336.8
	260
	10

	10.71
	
	CPG 800
	14.1
	0.20
	9.8
	NC
	34.6
	Trace
	398.5
	305
	10

	13.58
	
	CPG 1000
	13.8
	0.20
	10.0
	NC
	35.5
	Trace
	504.8
	335
	10

	16.18
	
	CPG 1250
	14.5
	0.21
	9.5
	NC
	34.6
	Trace
	519.9
	280
	10

	19.46
	
	CPG 1500
	14.2
	0.20
	9.7
	NC
	35.0
	Trace
	625.0
	289
	10

	25.91
	
	CPG 2000
	14.1
	0.20
	9.8
	NC
	34.2
	Trace
	809.4
	275
	10

	32.37
	
	CPG 2700
	13.5
	0.19
	10.2
	NC
	34.5
	Trace
	1039.8
	281
	10

	38.87
	
	CPG 3000
	13.7
	0.19
	10.1
	NC
	35.4
	Trace
	1246.7
	276
	10

	45.32
	
	CPG 3400
	13.9
	0.20
	9.9
	NC
	35.8
	Trace
	1456.3
	286
	10
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